## 直梯半月
排序号 | 维保项目 | 维保基本要求
1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常
2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置
3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响、异常温升
4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活
5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦
6 | 编码器 | 清洁，安装牢固
7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常
8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠
9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常
10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。
12 | 井道照明 | 齐全、正常
13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常
14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常
15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常
16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效
17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效
18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠
19 | 轿门运行开启和关闭 | 工作正常，平稳无振动
20 | 轿厢平层精度 | 符合标准
21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效
22 | 层门地坎 | 清洁
23 | 层门自动关门装置 | 正常
24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位
25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠
26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm
27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常
28 | 底坑急停开关 | 工作正常
29 | 合格标志、安全注意事项、锁孔警示标签，规章制度， | 齐全有效
30 | 向使用单位管理人员了解使用情况